ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

供热燃气热水锅炉运行技术规程

Technical Specification Of Operation For Gas - fired Hot Water Heating

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

目  次

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 一般规定	2

4 启动前的准备	3

5 启动	4

6 运行调节与监控	5

7 停止运行	7

8 故障处理	7

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本文件由湖南省特种设备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

供热燃气热水锅炉运行技术规程

# 1 范围

本文件规定了供热燃气热水锅炉及辅助设备运行的一般规定、启动前的准备、启动、运行调节与监控、停止运行、故障处理。

本文件适用于供热燃气热水锅炉的运行和管理。

# 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

供热燃气热水锅炉 gas-fired water-boiler

以可燃气体为燃料产生热水送入热网供给热用户的锅炉。

2.2

锅炉集中控制系统 central controlling system of boiler

利用计算机，能够实现两台或两台以上锅炉按照一定的程序及参数自动运行的相互配合、智能高效运行的软硬件集合体。

2.3

烟气余热回收装置 waste heat recovery device

利用冷媒吸收烟气中的显热和潜热，提高锅炉效率的设备。

2.4

热计量装置 heat metering device

由流量传感器、计算器和配对温度传感器等部件组成，用于计量热源、热力站以及建筑物的供热量或用热量的仪表。

# 3 一般规定

3.1 供热燃气热水锅炉宜设置在独立的专用锅炉房。设置在建筑物内时，燃气锅炉房宜布置在建筑物首层，不宜设置在人员密集场所的上、下一层或贴邻房间内及主要疏散口的两旁。不应与锅炉无关的甲、乙类及使用可燃液体的丙类危险建筑贴邻。

3.2 引入锅炉房燃气管道上应设置球阀等手动快速切断阀、和紧急自动切断阀，紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态（常开型）。依据可燃气体的与空气相对比重大或小在锅炉房燃烧机所处的地面或房顶位置应设置可燃气体报警器，安装距离为离地面或房顶0.3m，其检定周期不大于1年。

3.3 B级锅炉及额定蒸热功率大于或等于7MW的C级锅炉，应当装设超温报警装置和联锁保护装置。

3.4 热水系统应当符合以下基本要求：

a）在热水系统的最高处以及容易集气的位置应当装设集气装置或者自动排气阀，最低位置应当装设放水装置；

b）热水系统应当有可靠的定压措施和循环水的膨胀装置；

c）热水系统应当装设自动补给水装置，并且在锅炉作业人员便于操作的地点装设手动控制补给水装置；

d）强制循环热水系统至少有2台循环水泵，在其中1台停止运行时，其余水泵总流量应当满足最大循环水量的需要；

e）在循环水泵前后管路之间应当装设带有止回阀的旁通管，或者采取其他防止突然停泵发生水击的措施；

f）热水系统的回水干管上应当装设除污器，除污器应当安装在便于操作的位置，并且应当定期清理。

3.5 新装、移装、改装、大修及重新启用的供热燃气热水锅炉应经验收合格后，方可投入运行。

3.6 相关工作人员应持有效证件上岗。

3.7 锅炉应按调度指令运行调节，宜采用智能集中控制系统实施运行调节。

3.8 锅炉运行单位应建立锅炉运行节能管理制度、锅炉安全技术档案、事故应急预案等。

# 4 启动前的准备

4.1 一般要求

4.1.1 应全面检查锅炉本体、燃烧器、辅助设备、安全附件、测量仪表和监控装置及烟、风、水、电、气和燃烧系统。

4.1.2 新装、移装、改装、大修及重新启用的锅炉应进行预热、煮炉和热态满负荷运行试验，热态满负荷运行试验的时间不少于72h；季节性使用锅炉在运行前应预热，辅助设备应单机和联动试运行，联动试运行时间不少于2h。

4.1.3 新装或停运1年以上的锅炉及给水管路在重新运行前应进行冲洗，燃气管线应进行放散。

4.1.4 锅炉房应通风畅通，燃气报警装置应可靠并经检定合格。

4.1.5 先向锅炉上水，然后按顺序向外网和用户上水。上水时应打开排气阀；排气阀出水后，将其关闭。上水后，应检查人孔、手孔、法兰连接处和阀门有无泄漏，如有泄漏应立即处理，无泄漏方可再次上水。

4.1.6 供电电源应符合锅炉设备所需额定电压并稳定供电，控制回路应保证长期正常使用。

4.2 锅炉及燃烧器运行前检查

4.2.1 应进入锅炉内部检查锅筒（壳）、炉胆、管板、烟管、水管、封头及拉撑件等受压部件，无腐蚀、水垢、杂质、磨损、变形、裂纹及其他影响锅炉安全运行的缺陷；燃烧室内炉墙等耐火砌筑完整、无坍塌裂缝；炉膛受热面上无明显灰尘、铁锈等影响传热的污垢；炉膛内各传感器完好。

4.2.2 内部检查完成，并确认炉内无人、无遗留工具和其他杂物后，关闭所有人孔、手孔，孔盖之间应密封完好。

4.2.3 应检查锅炉外部无损坏，所有绝热层完整无损，防爆门完好、关闭严密、动作灵活可靠。

4.2.4 使用型式试验合格的燃烧器，燃烧器应由专业人员检查和调试合格。

4.2.5 燃烧器送风机进风口应畅通，各烟道阀门开关应灵活，开关方向应正确、固定可靠，烟、风道内应无杂物。

4.2.6 燃气压力应符合要求，燃气管路阀门开关应灵活，燃气紧急切断功能应正常，可燃气体报警器可靠并在检定有效期内。

4.3 锅炉辅助设备

4.3.1 循环泵和补水泵应完好、电机转动方向正确、无漏水，轴封、油封应正常，冷却水管应通畅。

4.3.2 水泵变频柜接地端子、变频柜转换开关、按钮、变频器应完好。

4.3.3 软化水设备、除氧装置（如果有）应运转良好。

4.3.4 水系统软水箱应注满软水，系统定压装置、阀门、仪表等应工作正常，水系统上各阀门的开关位置应正确。检查工作完毕，方可向系统上水。

4.3.5 送风机、引风机试运转旋转方向应正确，轴封油封应正常，冷却水管应畅通。

4.3.6 烟气余热回收装置应密闭、运行正常，装置各阀门的开关位置应正确。

4.3.7 锅炉集中控制系统应正常运行。

4.4 锅炉安全附件和监控装置

4.4.1 安全阀应每年校验一次，校验铅封应完整，泄放管应畅通并接至安全地。

4.4.2 压力表在使用前应检定并注明下次校验日期，每半年检定一次，检定后应铅封。

4.4.3 压力表最高工作压力指示红线标志应明显清楚。

4.4.4 热工仪表及其电器设备应完好。

4.4.5 温度、压力控制器、循环泵、锅炉点火程序控制及电动执行器等的电路系统应通畅，顺序连锁、故障连锁保护和报警装置应灵敏、可靠。

4.4.6 对于需要强制排风装置的锅炉房，强制排风装置应做转动试验，试验合格方可启动锅炉运行。

# 5 启动

5.1 完成锅炉、辅助设备及外网系统的所有准备工作，确认具备点火条件。

5.2 保证循环泵进水阀为开启状态，启动前应先排气，再启动电机，缓慢打开循环泵出水阀供水，确保循环水路通畅。

5.3 锅炉启动前应保证进出水阀门处于开启状态，并确认锅炉循环水流量处于安全状态。

5.4 确认烟道阀门处于开启状态。

5.5 按燃烧器启动程序完成锅炉启动。若点火失败，应查明原因，排除故障后，才能再次点火，未完全排除故障前，严禁强制启炉。在整个点火过程中操作人员不能离开控制柜，如有意外，立刻停炉。

5.6 锅炉点火升温应缓慢，火焰应保持小火状态使炉温逐渐升高，供水的升温速度不宜超过 20℃/h。小火运行 4h 后，再转为正常运行。

5.7 锅炉点火升温过程中应每间隔1小时通过手动放气阀排气一次，并确认自动放气阀处于开启状态。

5.8 因意外发生汽化导致停炉而重新启动时，应先补水放汽后，再按顺序启动。

# 6 运行调节与监控

6.1 一般要求

6.1.1锅炉启停，锅炉投入运行时，应当先开动循环泵，待供热系统水循环正常后，才能逐渐提高炉温。锅炉停止运行时不应立即停泵。如果锅炉发生汽化需要重新启动，启动前应当先放汽补水，然后启动循环泵。

6.1.2 烟气余热回收装置，应保证冷却水循环通畅、冷凝水排放通畅。

6.1.3应保持锅炉房的整洁和锅炉干燥，严禁在锅炉房内及周边堆放易燃易爆物品。

6.1.4锅炉正常燃烧时，炉膛火焰应呈稳定的浅兰色，并有轻微隆隆声。出现异常时，应通知专业维修人员调整。

6.2 锅炉不宜频繁启停。

6.3 操作人员应按规定巡检、记录，加强对运行设备的监控。应使水温和压力保持稳定，出现异常，及时查明原因。

6.4 应根据水温与气温关系曲线调整锅炉运行。供水温度与水温曲线值相差应不大于 2℃。

6.5 锅炉排污

6.5.1 锅炉排污的时间间隔及排污量应当根据运行情况及水质化验报告确定，排污时应当监视锅炉压力以防止产生汽化。一般每周至少排污一次。

6.5.2 如果排污管上同时装有慢开阀和快开阀，排污时应先打开慢开阀，然后打开快开阀。

6.5.3 排污时，应间断地缓慢开、关排污阀，几台锅炉合用一根总排污管时，应逐台排污，严禁两台或两台以上锅炉同时排污。

6.5.4 排污完毕后应先关快开阀，再关慢开阀，并检查排污阀是否已关闭严密、有无泄漏。

6.5.5 定期对回水干管上的排污装置进行排污。

6.6 仪表及热计量装置

6.6.1 应定期检查压力表缓冲弯管上的旋塞，保证其在全开的位置上。

6.6.2 应保证热计量装置在适宜的环境下工作，远离电磁干扰设备。应定期检查热计量装置各参数值显示是否正常，如果发现显示值异常或显示故障报告，应及时处理。

6.6.3 应定期检查锅炉水位计是否正常，如果发现异常或显示故障报告，应及时处理。

6.7 自动调节装置

6.7.1 应对主控制室外的自动调节装置每 2h 巡视一次，确保自动调节装置的调节机构完整、准确、灵活可靠。

6.7.2 当自动调节装置运行发生异常时，应将自动调控切换到手动调控。

6.7.3 锅炉控制柜超温报警保护的温度上限值应比正常出水压力的饱和温度低20℃以上，超压报警保护设定值应不高于工作压力的 1.2 倍，并低于额定压力。水在不同温度下的饱和压力参见表1。

| 温度 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和压力（MPa） | 0.101418 | 0.120902 | 0.143376 | 0.169177 | 0.198665 | 0.232224 | 0.27260 |

注：表中饱和压力为对应温度下的汽化压力，为绝对压力值。

6.7.4 循环水泵、补水泵、送风机、引风机其噪音及温升应无异常现象。

6.7.5 锅炉集中控制系统正常使用后，各项参数应与就地仪表显示值相符。

6.7.6 变频调速装置，应能在手动与自动之间正常切换、运行。

6.7.7 严禁在带电状态下拆卸电气设备。

6.7.8 熄火保护装置传感器应定期清洁并进行定期试验，以保证其工作灵敏可靠。

6.7.9 应定期检查应急自动动作设备及保护设备。

6.8 运行控制指标

6.8.1 新装、移装、改装、大修及重新启用的锅炉宜测试正、反平衡热效率；运行锅炉每年宜至少测试一次燃烧工况，必要时应测试热效率。

6.8.2 锅炉在设计条件下运行，热效率应不低于设计效率的95%。

6.8.3 非冷凝锅炉回水温度应高于58℃。

6.8.4 未安装烟气余热回收装置的锅炉的排烟温度应≤160℃。

6.8.5 锅炉正常运行时，实际负荷不宜低于额定负荷的30%。

# 7 停止运行

7.1 停炉前，司炉人员应全面检查锅炉及辅助设备，并做好检查记录。

7.2 锅炉熄火后，应关闭燃气切断阀，并开启燃气放散阀。

7.3 循环泵应在锅炉出口水温度低于50℃时停运，并根据负荷变化逐台停止。

# 8 故障处理

8.1 锅炉运行中遇有下列情况之一时，应当紧急停炉：

a）水循环不良，或者锅炉出口水温上升到与出水压力相对应的饱和温度之差小于20℃;

b）锅水温度急剧上升失去控制；

c）循环水泵或者补水泵全部失效；

d）补水泵不断给系统补水，锅炉压力仍继续下降；

e）压力表或者安全阀全部失效；

f）锅炉元（部）件损坏，危及锅炉运行作业人员安全；

g）燃烧设备损坏、炉墙倒塌，或者锅炉构架被烧红等，严重威胁锅炉安全运行；

h）其他危及锅炉安全运行的异常情况。

8.2 紧急停炉时应执行下列操作：

a) 按急停按钮；

b) 切断燃气供应；

c) 检查循环泵运行状况，如果循环泵产生故障，应向锅炉紧急补水，同时应打开排放阀；

8.3 停电保护

锅炉使用单位应当制定突然停电时防止锅水汽化的保护措施，可以按照以下方式操作：

a) 启用事故应急照明电源；

b) 将用电设备操作机构恢复到停止位置；

c) 将自动调节装置操作机构恢复到手动位置。

8.4 当锅炉出现事故时，应启动事故应急预案，事故处理完成后应分析事故原因，防止类似事故再次发生。